## Ark1
NKT kabel modstande 2009 |  |  |  | Alle værdier er for 50 Hz belastning
Leder størrelse |  | Leder antal |  | Kabel type |  |  | Længde
[7 empty] | 1 | m
Værdi fra katalog |  |  | r x længde |  |  | Rmin x 1,5 |  |  | Fundet i tabel
r | 12.1 | mΩ/m | Rmin | 12.1 | mΩ | Rmax | 18.15 | mΩ | 13
x | 0.113 | mΩ/m | Xmin | 0.113 | mΩ | Xmax | 0.113 | mΩ | 17
z | 12.1005 | mΩ/m | Zmin | 12.1005 | mΩ | Zmax | 18.1504 | mΩ
Hvis ingen værdi -> Kablet findes ikke i NKT's produkt katalog eller værdien findes ikke

## Ark2
NR | Kable størrelse | Leder antal | Klasse | Kabel type | Frekvens
1 | 0.08 | 1 | Klasse 2 | NOIKX-Flex (afstand) | 50
2 | 0.14 | 2 | Klasse 5 | NOIKX-Flex (tæt) | 100
3 | 0.25 | 3 |  | NOIKX-Flex (trekant) | 150
4 | 0.34 | 4 |  | NOIKX-Flex (flerleder) | 200
5 | 0.5 | 5 |  | NOIKLX (afstand) | 250
6 | 0.75 |  |  | NOIKLX (tæt) | 300
7 | 1 |  |  | NOIKLX (trekant) | 350
8 | 1.5 |  |  | NOIKLX (flerleder) | 400
9 | 2.5 |  |  | NOBH (afstand)
10 | 4 |  |  | NOBH (tæt)
11 | 6 |  |  | NOBH (trekant)
12 | 10 |  |  | H05RN-F
13 | 16 |  |  | H07RN-F
14 | 25 |  |  | NOIK-AL
15 | 35
16 | 50
17 | 70
18 | 95
19 | 120
20 | 150
21 | 185
22 | 240
23 | 300
24 | 400
25 | 500
| NR | NR | NR | NR | NR
| 8 | 5 | 2 | 8 | 1
Værdi | 1.5 | 5 | Klasse 5 | NOIKLX (flerleder) | 50
mm2 |  |  | tabel
1.5 | r = | 12.1 | 13 |  | mm2
R tabel
| x = | 0.113 | 17
mm2
X værdi for 3 leder kabel
mm2
X værdi for 4 leder kabel
mm2
X værdi for 5 leder kabel
mm2
X værdi for 1 leder kabel

## Ark3
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-FLEX (flerleder) | NOIKLX (trekant) | NOIKX-FLEX (trekant) | NOIK-AL | NOIKLX (tæt) | NOIKLX (afstand) | NOIKX-Flex (tæt) | NOIKX-Flex (afstand) | H05RN-F | H07RN-F
R tabel | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | VDE 0295 | VDE 0295
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-FLEX (flerleder) | NOIKLX (trekant) | NOIKX-FLEX (trekant) | NOIK-AL | NOIKLX (tæt) | NOIKLX (afstand) | NOIKX-Flex (tæt) | NOIKX-Flex (afstand) | H05RN-F | H07RN-F
0.08 | [10 empty] | 250
0.14 | [10 empty] | 142
0.25 | [10 empty] | 82
0.34 | [10 empty] | 59
0.5 | [9 empty] | 36.7 | 40.1
0.75 |  | 26 | [7 empty] | 24.8 | 26.7
1 |  | 19.5 | [7 empty] | 18.2 | 20
1.5 | 12.1 | 13.3 | [7 empty] | 12.2 | 13.7
2.5 | 7.41 | 7.98 | [7 empty] | 7.56 | 8.21
4 | 4.61 | 4.95 | [7 empty] | 4.7 | 5.09
6 | 3.08 | 3.3 | [7 empty] | 3.11 | 3.39
10 | 1.83 | 1.91 | 1.183 |  |  | 1.183 | 1.183 |  |  | 1.84 | 1.95
16 | 1.15 | 1.21 | 1.15 |  | 1.91 | 1.15 | 1.15 |  |  | 1.16 | 1.24
25 | 0.727 | 0.7803 | 0.727 |  | 1.2 | 0.727 | 0.727 |  |  | 0.734 | 0.795
35 | 0.525 | 0.5545 | 0.525 |  | 0.868 | 0.525 | 0.525 |  |  | 0.529 | 0.565
50 | 0.388 | 0.3868 | 0.388 |  | 0.641 | 0.388 | 0.388 |  |  | 0.391 | 0.393
70 | 0.269 | 0.2732 | 0.269 | 0.2732 | 0.444 | 0.269 | 0.269 | 0.2732 | 0.2732 | 0.27 | 0.277
95 | 0.194 | 0.2076 | 0.194 | 0.2076 | 0.321 | 0.194 | 0.194 | 0.2073 | 0.2066 | 0.195 | 0.21
120 | 0.155 | 0.163 | 0.155 | 0.163 | 0.254 | 0.155 | 0.154 | 0.1627 | 0.1618 | 0.154 | 0.164
150 | 0.126 | 0.1315 | 0.126 | 0.1315 | 0.207 | 0.126 | 0.125 | 0.1312 | 0.13 | 0.126 | 0.132
185 | 0.1017 | 0.1091 | 0.1019 | 0.1091 | 0.166 | 0.1019 | 0.1004 | 0.1086 | 0.1072 | 0.1 | 0.108
240 | 0.0787 | 0.0841 | 0.079 | 0.0841 | 0.127 | 0.079 | 0.0771 | 0.0837 | 0.0817 | 0.0762 | 0.0817
300 |  | 0.0691 | 0.0647 | 0.0691 | 0.103 | 0.0647 | 0.0622 | 0.0684 | 0.0661 | 0.0607 | 0.0654
400 |  |  | 0.0528 |  |  | 0.0528 | 0.0497 | 0.0542 | 0.0512 | 0.0475 | 0.0495
500 | [9 empty] | 0.0369 | 0.0391
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-Flex (flerleder) | H05RN-F | H07RN-F
X værdi for 3 leder kabel | 17 | 17 | 20 | 20
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-Flex (flerleder) | H05RN-F | H07RN-F
0.75 |  |  | 0.111 | 0.111
1 |  |  | 0.105 | 0.105
1.5 | 0.103 | 0.103 | 0.107 | 0.107
2.5 | 0.095 | 0.095 | 0.103 | 0.103
4 | 0.089 | 0.089 | 0.1 | 0.1
6 | 0.087 | 0.087 | 0.099 | 0.099
10 | 0.82 | 0.82 | 0.093 | 0.093
16 | 0.078 | 0.078 | 0.09 | 0.09
25 | 0.079 | 0.079 | 0.086 | 0.086
35 | 0.074 | 0.074 | 0.086 | 0.086
50
70
95
120
150
185
240
300
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-Flex (flerleder) | H05RN-F | H07RN-F | NOIK-AL
X værdi for 4 leder kabel | 17 | 17 | 20 | 20 | 17
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-Flex (flerleder) | H05RN-F | H07RN-F | NOIK-AL
0.75 |  |  | 0.118 | 0.118
1 |  |  | 0.113 | 0.113
1.5 | 0.11 | 0.11 | 0.114 | 0.114
2.5 | 0.102 | 0.102 | 0.111 | 0.111
4 | 0.096 | 0.096 | 0.108 | 0.108
6 | 0.094 | 0.094 | 0.106 | 0.106
10 | 0.089 | 0.089 | 0.1 | 0.1
16 | 0.085 | 0.085 | 0.097 | 0.097 | 0.069
25 | 0.086 | 0.086 | 0.094 | 0.094 | 0.084
35 | 0.082 | 0.082 | 0.093 | 0.093 | 0.082
50 | 0.084 | 0.084 | 0.093 | 0.093 | 0.081
70 | 0.081 | 0.081 | 0.091 | 0.091 | 0.08
95 | 0.082 | 0.082 | 0.093 | 0.093 | 0.078
120 | 0.082 | 0.082 | 0.09 | 0.09 | 0.077
150 | 0.084 | 0.084 | 0.089 | 0.089 | 0.078
185 | 0.08 | 0.08 | 0.089 | 0.089 | 0.078
240 | 0.083 | 0.083 | 0.09 | 0.09 | 0.077
300 |  |  | 0.089 | 0.089 | 0.077
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-Flex (flerleder) | H05RN-F | H07RN-F
X værdi for 5 leder kabel | 17 | 17 | 20 | 20
mm2 | NOIKLX (flerleder) | NOIKX-Flex (flerleder) | H05RN-F | H07RN-F
0.75 |  |  | 0.131 | 0.131
1 |  |  | 0.126 | 0.126
1.5 | 0.113 | 0.113 | 0.128 | 0.128
2.5 | 0.105 | 0.105 | 0.124 | 0.124
4 | 0.099 | 0.099 | 0.121 | 0.121
6 | 0.097 | 0.097 | 0.119 | 0.119
10 | 0.092 | 0.092 | 0.114 | 0.114
16 | 0.088 | 0.088 | 0.111 | 0.111
25 | 0.089 | 0.089 | 0.107 | 0.107
35 | 0.085 | 0.085
50
70
95
120
150
185
240
300
mm2 | NOIKX-Flex (trekant) | NOIKLX (trekant) | NOBH (trekant) | NOIKX-Flex (tæt) | NOIKLX (tæt) | NOBH (tæt) | NOIKX-Flex (afstand) | NOIKLX (afstand) | NOBH (afstand)
X værdi for 1 leder kabel | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| Trekant |  |  | Tæt |  |  | Med a afstand
mm2 | NOIKX-Flex (trekant) | NOIKLX (trekant) | NOBH (trekant) | NOIKX-Flex (tæt) | NOIKLX (tæt) | NOBH (tæt) | NOIKX-Flex (afstand) | NOIKLX (afstand) | NOBH (afstand)
16 |  | 0.078 |  |  | 0.078 |  |  | 0.078
25 |  | 0.079 |  |  | 0.079 |  |  | 0.079
35 |  | 0.074 |  |  | 0.074 |  |  | 0.074
50 |  | 0.084 |  |  | 0.084 |  |  | 0.084
70 | 0.081 |  |  | 0.081 |  |  | 0.081
95 | 0.086 |  | 0.092 | 0.101 |  | 0.107 | 0.144 |  | 0.15
120 | 0.086 |  | 0.086 | 0.1 |  | 0.101 | 0.144 |  | 0.144
150 | 0.087 |  | 0.081 | 0.101 |  | 0.096 | 0.145 |  | 0.139
185 | 0.085 |  | 0.079 | 0.099 |  | 0.094 | 0.143 |  | 0.137
240 | 0.083 |  | 0.079 | 0.098 |  | 0.093 | 0.141 |  | 0.137
300 | 0.081 |  | 0.077 | 0.096 |  | 0.092 | 0.139 |  | 0.135
400 | 0.079 |  | 0.076 | 0.093 |  | 0.09 | 0.137 |  | 0.134